- ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑ) ΠΕΛΑΤΗ ΥΤ

| Πίνακας 1. Στοιχεία Αιτούντος |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Επωνυμία αιτούντος |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Διεύθυνση |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Νομική μορφή αιτούντος |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Αριθμός τηλεφώνου |  |  | Αριθμός Fax |  |  |
| 1.5 | Ηλεκτρονική διεύθυνση |  |  |  |  |  |
| Πίνακας 2. Στοιχεία αρμόδιου για επικοινωνία |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ονοματεπώνυμο |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Αριθμός τηλεφώνου |  |  | Αριθμός Fax |  |  |
| 2.3 | Ηλεκτρονική διεύθυνση |  |  |  |  |  |
| Πίνακας 3. Γενικά Στοιχεία Εγκατάστασης |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Θέση εγκατάστασης (περιοχή/ δήμος/ νομός) |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Μέγεθος ισχύος που θα αποτελέσει την καταχωρημένη ισχύ σύνδεσης (MW) |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Προβλεπόμενη ημερομηνία σύνδεσης |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Προβλεπόμενη ημερομηνία λειτουργίας |  |  |  |  |  |
| Πίνακας 4. Στοιχεία που συνυποβάλλονται συνημμένα |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Χάρτης υπό κλίμακα 1:50.000 με σημειωμένη τη θέση της εγκατάστασης και τις συντεταγμένες του Υ/Σ σύνδεσης |  |  |  | Χάρτης υπ’ αριθμ. |  |
| 4.2 | Χάρτης ΓΥΣ με σημειωμένες τις γεωγραφικές συντεταγμένες του γηπέδου του Υ/Σ σύνδεσης |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Σχέδιο σε κλίμακα 1:200 ή 1:500 των προτεινόμενων εγκαταστάσεων, με υπόδειξη της θέσης του Υ/Σ, της θέσης του σημείου σύνδεσης, των Μ/Σ, των κτιρίων ελέγχου και κάθε άλλου αναγκαίου εξοπλισμού |  |  |  | Αρ. σχεδίου: |  |
| 4.4 | Ηλεκτρικό μονογραμμικό διάγραμμα που να δείχνει λεπτομερώς το σημαντικό εξοπλισμό της εγκατάστασης, ήτοι: - Μ/Σ ισχύος - Εξοπλισμός διακοπής/μέσα απόζευξης και διατάξεις προστασίας - Πυκνωτές/πηνία αντιστάθμισης |  |  |  | Αρ. σχεδίου: |  |

| Πίνακας 5. Πρόβλεψη Ζήτησης για τα επόμενα 5 χρόνια |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Έτος | GWh | Μέγιστη δυνατή ισχύς ζήτησης |  | Μέγιστη συνήθης ισχύς ζήτησης |  | Μέγιστη ισχύς ζήτησης στη θερινή αιχμή |  | Ελάχιστη ισχύς ζήτησης στο ετήσιο ελάχιστο |  |
|  |  | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr | MW | MVAr |
| Μέτρηση (Έτος 0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Έτος 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Έτος 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Έτος 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Έτος 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Έτος 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Πίνακας 6. Στοιχεία που απαιτούνται για το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία της σύνδεσης με το Σύστημα |  |  |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά όλων των κυκλωμάτων και εξοπλισμού 150kV και 400kV (R, X, B, R0, X0, B0), όρια λειτουργίας και υπερφόρτισης |  |
| 6.2 | Συμβολή από τις εγκαταστάσεις του Χρήστη προς την πλευρά του Συστήματος σε τριφασικό βραχυκύκλωμα στο σημείο σύνδεσης (Amps) |  |
| 6.3 | Λεπτομέρειες σύνδεσης όλων των μετασχηματιστών, πυκνωτών, πηνίων και άλλων σημαντικών στοιχείων εξοπλισμού |  |
| 6.4 | Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά όλων των κυκλωμάτων και εξοπλισμού 150kV και σε επίπεδα τάσεως κατώτερα των 150kV που μπορεί να σχηματίσουν κλειστό βρόχο μεταξύ δυο σημείων σύνδεσης στο Σύστημα |  |
| 6.5 | Πληροφορίες για ενδεχόμενες εναλλακτικές πηγές εφεδρικής τροφοδοσίας και την ισχύ εφεδρικής τροφοδοσίας (kW) |  |

| Πίνακας 7. Μετασχηματιστές σύνδεσης με το Σύστημα |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Ονομαστική ισχύς μετασχηματιστή (MVA) |  |  |
| 7.2 | Πλήθος τυλιγμάτων |  |  |
| 7.3 | Διανυσματικό διάγραμμα |  |  |
| 7.4 | Ονομαστικό ρεύμα κάθε τυλίγματος (Amps) |  |  |
| 7.5 | Ονομαστική τιμή πλευράς MT μετασχηματιστή (kV) |  |  |
| 7.6 | Ονομαστική τιμή πλευράς YT μετασχηματιστή (kV) |  |  |
| 7.7 | Ονομαστικός λόγος μετασχηματισμού |  |  |
| 7.8 | Τύλιγμα μεταβλητής λήψης |  |  |
| 7.9 | Λόγος μετασχηματισμού σε κάθε θέση μεταβλητής λήψεως του μετασχηματιστή |  |  |
| 7.10 | Σύνθετη αντίσταση (R+jX) μετασχηματιστή σε κάθε θέση μεταβλητής λήψεως (% επί της ονομαστικής ισχύος) |  |  |
| 7.11 | Για μετασχηματιστές με 3 τυλίγματα και εφόσον υπάρχουν εξωτερικές συνδέσεις και στα 3 τυλίγματα, η σύνθετη αντίσταση (R+jX) μεταξύ κάθε ζεύγους τυλιγμάτων, με το τρίτο τύλιγμα ανοικτοκυκλωμένο (ΖHV:LV1, ΖHV:LV2, ΖHV1:LV3) (% επί της ονομαστικής ισχύος) |  |  |
| 7.12 | Σε μετασχηματιστές με μηδενική σύνθετη αντίσταση στο ονομαστικό βήμα: |  |  |
|  | i | Σύνθετη αντίσταση (ZHT0) μηδενικής ακολουθίας, μεταξύ ακροδεκτών υψηλής τάσης (βραχυκυκλωμένων) και ουδέτερου, με τους ακροδέκτες χαμηλής τάσης ανοικτοκυκλωμένους (Οhm) |  |
|  | ii | Σύνθετη αντίσταση (ZHL0) μηδενικής ακολουθίας, μεταξύ ακροδεκτών υψηλής τάσης (βραχυκυκλωμένων) και ουδέτερου, με τους ακροδέκτες χαμηλής τάσης βραχυκυκλωμένους στον ουδέτερο (Οhm) |  |
|  | iii | Σύνθετη αντίσταση (ZLT0) μηδενικής ακολουθίας, μεταξύ ακροδεκτών χαμηλής τάσης (βραχυκυκλωμένων) και ουδέτερου, με τους ακροδέκτες υψηλής τάσης ανοικτοκυκλωμένους (Οhm) |  |
|  | iv | Σύνθετη αντίσταση (ZLH0) μηδενικής ακολουθίας, μεταξύ ακροδεκτών χαμηλής τάσης (βραχυκυκλωμένων) και ουδέτερου, με τους ακροδέκτες υψηλής τάσης βραχυκυκλωμένους στον ουδέτερο (Οhm) |  |
|  | v | Σύνθετη αντίσταση (ZL0) διαρροής μηδενικής ακολουθίας, μεταξύ ακροδεκτών υψηλής τάσης (βραχυκυκλωμένων) και ακροδεκτών χαμηλής τάσης (βραχυκυκλωμένων), με το τύλιγμα Δ κλειστό (Οhm) |  |
| 7.13 | Διάταξη γείωσης περιλαμβάνοντας την αντίσταση και επαγωγική αντίδραση γείωσης του ουδετέρου στην πλευρά χαμηλής τάσης |  |  |
| 7.14 | Κατασκευή πυρήνα (αριθμός ελιγμάτων, τύπος κελύφους ή πυρήνα) |  |  |
| 7.15 | Γραφική παράσταση της χαρακτηριστικής ανοιχτού κυκλώματος |  |  |

| Πίνακας 8. Πυκνωτές ή πηνία ισχύος άνω του 1MVAr (υφιστάμενων ή μελλοντικών) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.1 | Ονομαστική ισχύς (MVAr) |  |
| 8.2 | Ονομαστική τάση (kV) |  |
| 8.3 | Αντίσταση, αντίδραση, χωρητική αγωγιμότητα όλων των τμημάτων της συστοιχίας πυκνωτών ή πηνίων |  |
| 8.4 | Ενός ή πολλαπλών βημάτων |  |
| 8.5 | Εάν ο εξοπλισμός είναι πολλαπλών βημάτων, λεπτομέρειες ελέγχου (χειροκίνητος ή όχι, συγκεκριμένες ώρες για τον χειρισμό, φορτίο, τάση) |  |
| 8.6 | Αριθμός σταδίων και MVAr ανά στάδιο |  |
| 8.7 | Εάν χρησιμοποιείται αυτόματος έλεγχος, λεπτομέρειες ρυθμίσεων |  |

| Πίνακας 9. Διακύμανση φορτίων |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Για κάθε φορτίο, που μπορεί να μεταβάλλεται περισσότερο από 5MVA στο σημείο σύνδεσης με το Σύστημα: |  |  |
|  | 9.1.1 | Ρυθμός μεταβολής της ενεργού (kW/s) και αέργου ισχύος (kVAr/s) σε αύξηση και μείωση |  |
|  | 9.1.2 | Το ελάχιστο επαναλαμβανόμενο χρονικό διάστημα μεταξύ διακυμάνσεων της ενεργού και αέργου ισχύος ζήτησης (sec) |  |
|  | 9.1.3 | Το μέγεθος της μεγαλύτερης βηματικής μεταβολής σε ενεργό (kW) και άεργο ισχύ (kVAr) ζήτησης |  |
| 9.2 | Περιγραφή φορτίων που ενδεχομένως προκαλούν εισαγωγή αρμονικών στο Σύστημα ή άλλη σημαντική παρενόχληση στη λειτουργία του |  |  |

| ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο |  |  |  |
| Υπογραφή |  | Ημερομηνία |  |

Αναμενόμενη ζήτηση στην πλευρά Υ.Τ. του Υ/Σ υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας του Συστήματος (χωρίς απώλειες κυκλωμάτων των γραμμών τροφοδοσίας) και των εγκαταστάσεων του Πελάτη Υ.Τ. (χωρίς συντηρήσεις ή βλάβες).

Μέγιστη ισχύς ζήτησης στην πλευρά Υ.Τ. του Υ/Σ, χωρίς τη συμβολή των τυχόν εγκατεστημένων μονάδων παραγωγής στην πλευρά Μ.Τ. του Υ/Σ.

Μέγιστη ισχύς ζήτησης στην πλευρά Υ.Τ. του Υ/Σ, λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή των τυχόν εγκατεστημένων μονάδων παραγωγής στην πλευρά Μ.Τ. του Υ/Σ.

Μέγιστη αναμενόμενη ισχύς ζήτησης κατά το διάστημα 15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου και μεταξύ των ωρών 10.00 και 15.00.

Ελάχιστη αναμενόμενη ισχύς ζήτησης κατά το διάστημα 15 Μαρτίου έως 15 Μαΐου και μεταξύ των ωρών 24.00 και 05.00.

Συμπληρώνεται από τον εκπρόσωπο του αιτούντος που υποβάλλει το παρόν έντυπο