## demo PV plant
[9 empty] | HV nominal voltge: | 150 | kV
[9 empty] | MV nominal voltge: | 20 | kV
Cable manufacturer
Transfo-Number | Transfo-winding | No. Inverters | Inverter MVA-AC | PV-modules MWp | AC/DC | From | To | length (km) | Type of conductor | Rdc (Ω/km) | R+ (Ω/km) | X+ (Ω/km) | C+ (μF/km) | R0 (Ω/km) | X0 (Ω/km) | C0 (μF/km) | Imax (A)
1 | 1 | 1 | 3.2 | 3.75 | 85.33% | Tr-1 | JB1 | L1 | XLPE A2XS2Y 3x(1x300mm2) | 0.1 | 0.13 | 0.109 | 0.249 | 0.942 | 0.061 | 0.249 | 414
|  | 2 | 3.2 | 3.75 | 85.33% | Tr-2 | JB1 | L2 | XLPE A2XS2Y 3x(1x300mm2) | 0.1 | 0.13 | 0.109 | 0.249 | 0.942 | 0.061 | 0.249 | 414
| 2 | 1 | 6.4 | 3.75 | 85.33% | Tr-3 | JB1 | L3 | XLPE A2XS2Y 3x(1x400mm2) | 0.0778 | 0.102 | 0.104 | 0.273 | 0.869 | 0.057 | 0.273 | 470
|  |  |  | 3.75 |  | Tr-4 | JB1 | L4 | XLPE A2XS2Y 3x(1x400mm2) | 0.0778 | 0.102 | 0.104 | 0.273 | 0.869 | 0.057 | 0.273 | 470
2 | 1 | 1 | 3.2 | 3.95 | 81.01% | Tr-5 | JB1 | L5 | XLPE A2XS2Y 3x(1x630mm2) | 0.0469 | 0.0626 | 0.097 | 0.33 | 0.738 | 0.05 | 0.33 | 602
|  | 2 | 3.2 | 3.95 | 81.01% | JB1 | MV | L6 | XLPE A2XS2Y 3x(1x800mm2) | 0.0367 | 0.051 | 0.094 | 0.372 | 0.663 | 0.047 | 0.372 | 677
| 2 | 1 | 3.2 | 3.95 | 81.01% | Cable formation: triangular touching Rdc: max DC Resistance of conductor at 20oC R+: conductor AC resistance (Ω/km) at maximum operating temperature (90oC) X+: inductive reactance (Ω/km) C+: nominal phase capacitance (μF/km) R0: zero phase sequence resistance (Ω/km) X0: zero phase sequence reactance (Ω/km) C0: zero phase sequence capacitance (μF/km) Imax: current carrying capacity of cable Imax conditions: laid directly in ground, load factor: 1.0, triangular touching formation, metallic sheaths solidly-bonded (at both ends), soil thermal resistivity: 1.5 K.m/W, depth of laying: 0.8m, ground temperature: 20oC
|  | 2 | 3.2 | 3.95 | 81.01%
3 | 1 | 1 | 3.6 | 3.88 | 92.78%
|  | 2 | 3.6 | 3.88 | 92.78%
| 2 | 1 | 3.6 | 3.88 | 92.78%
|  | 2 | 3.6 | 3.88 | 92.78%
4 | 1 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5%
|  | 2 | 3.5 | 4 | 87.5%
| 2 | 1 | 3.5 | 4 | 87.5%
|  | 2 | 3.5 | 4 | 87.5%
5 | 1 | 1 | 3.2 | 4.2 | 76.19%
|  | 2 | 3.2 | 4.2 | 76.19%
|  | 3 | 3.2 | 4.2 | 76.19%
|  | 4 | 3.2 | 4.2 | 76.19%
|  | 5 | 3.5 | 4.8 | 72.92%