[image: image1.emf]               
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς/Περιφερειακός Τομέας Δυτικής Ελλάδας                 

                                                                                    ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  : ΔΣΣΜ- 10180
                                                                                                   ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Νο 1 
                                                                                HMEΡOMHNIA: 11-5-2015
Με το παρόν Συμπλήρωμα Νο1 ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι ότι:
1.  Όπου στη διακήρυξη αναφέρεται εναέρια δίκτυα υψηλής τάσης 150KV ΄΄  τροποποιείται σε ΄΄εναέρια δίκτυα υψηλής τάσης 150KV – 400KV΄΄.
2. Επίσης ο ΠΙΝΑΚΑΣ Ι διαμορφώνεται ως εξής:

	ΠΙΝΑΚΑΣ  Ι

	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΝΔΡΟΥ
	ΔΙΚΤΥΑ Υ.Τ. 150ΚV

	
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΩΝ                 (ΣΕ ΘΕΡΜ. 500C)
	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ                 (Χ1)

	ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ (Μηλιές, Αχλαδιές, Ροδακινιές, ελιές, Αμυγδαλιές, κλπ)
	4 μ.
	0,5 μ.

	ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ, εφάμιλλης ανάπτυξης με : ΠΕΥΚΑ, ΔΡΥΣ
	4 μ.
	0,5 μ.

	ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ, εφάμιλλης ανάπτυξης με : ΟΞΙΕΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, ΛΕΥΚΕΣ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ κλπ.
	4 μ.
	1 μ.

	ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ, εφάμιλλης ανάπτυξης με : ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥΣ
	4 μ.
	1,3 μ.

	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΝΔΡΟΥ
	ΔΙΚΤΥΑ Υ.Τ. 400 ΚV

	
	ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝΤΡΩΝ                 (ΣΕ ΘΕΡΜ. 500C)
	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ                 (Χ1)

	ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ (Μηλιές, Αχλαδιές, Ροδακινιές, ελιές, Αμυγδαλιές, κλπ)
	5,5 μ.
	0,7 μ.

	ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ, εφάμιλλης ανάπτυξης με : ΠΕΥΚΑ, ΔΡΥΣ
	5,5 μ.
	0,7 μ.

	ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ, εφάμιλλης ανάπτυξης με : ΟΞΙΕΣ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, ΛΕΥΚΕΣ, ΠΛΑΤΑΝΙΑ κλπ.
	5,5 μ.
	1,3 μ.

	ΜΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ, εφάμιλλης ανάπτυξης με : ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΥΣ
	5,5 μ.
	1,4 μ.


3. Όλοι οι λοιποί όροι της διακήρυξης με αριθμό ΔΣΣΜ-10180 , που δεν τροποποιούνται με το πα-  

      ρόν παραμένουν ως έχουν.
15

